CR visite d’un générateur PV chez Monsieur XXXX à XXXX
Centrale PV de 17, 82 kWc, le 2 octobre de 16 h 30 à 17h30

Mesures réalisées :
	String N°
	Volts
	A
	Watts
	Nbre panneaux/strings
	

	1
	626
	2,1
	1 314,6
	20
	

	2
	633
	2,1
	1 329,3
	20
	

	3
	789
	0,8
	631,2
	20
	

	4
	633
	2,3
	1 455,9
	20
	

	5
	624
	2,2
	1 372,8
	19
	

	Total :
	
	
	6 103,80
	99
	

	
	
	
	Total Générateur PV
	17 820
	Wc

	Panneaux solaires : Zytech Solar
	
	
	

	180 Wc
	Impp
	5,05 A
	
	
	

	
	Umpp
	35,65 V
	
	
	



	Mesure au solarimètre de 800 W/m2, régulier pendant l'intervention
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Vu l’irradiation de 800 Wc au moment de la mesure, on devrait trouver une production autour de 13 000 W sur la puissance totale de 17 820 W du générateur PV. La mesure donne ne puissance de 6 103 Wc soit plus de 2 fois moins qu’attendu.

Conclusion :
Le string n° 3 possède un où plusieurs panneaux dont la puissance est fortement altérée. Pour corriger le problème il est nécessaire de trouver le ou les panneaux défectueux en réalisant une campagne de mesurage panneau par panneau. Une fois le ou les panneaux repérés on pourra le(s) shunter afin de récupérer une partie importante de la puissance de ce string.
De toute façon, d’après le constat du client, corroboré par la mesure en temps réel, il apparaît que la puissance du générateur PV s’est effondré depuis un an d’au moins la moitié de sa puissance. Cela signifie soit que l’ensemble des panneaux ont perdu une partie importante de leur capacité (vieillissement prématuré de l’ensemble des panneaux), soit qu’une partie des panneaux dans chaque string limite la puissance produite. Il est possible également que la perte ne concerne que certains panneaux comme sur le string 3, mais le risque est qu’un nombre important de panneaux soient impactés. Pour le savoir il est nécessaire de faire un mesurage précis de l’ensemble des panneaux ce qui impose une dépose de l’ensemble des modules. Le fait que l’ensemble du générateur ai perdu la moitié de sa puissance sur un an semble confirmer la thèse d’une dégradation globale des panneaux.
Une solution est de remplacer l’ensemble des panneaux étant donné que la centrale est dans sa 11 (o 12 eme année), il reste donc 8 où 9 ans de production au tarif d’origine, sachant que le risque que le production PV continue de s’altérer est importante.
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